Закрытое Акционерное Общество

«Нара»

(ЗАО «Нара»)

ОКП 42 1313

Колонка топливораздаточная

«Нара 5027»

Руководство по эксплуатации

АЗТ 2.833.103.01 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1  Описание и работа.	4

1.1 Описание и работа колонки.	4

1.2  Описание и работа составных частей колонки.	6

2.  Комплектность.	9

3  Использование по назначению.	10

3.1 Эксплуатационные ограничения.	10

3.2  Подготовка колонки к использованию.	10

3.3  Использование колонки.	13

3.4  Обеспечение взрывозащищенности колонки.	13

4  Метрологическое и техническое обслуживание.	15

5  Текущий ремонт.	16

6  Маркировка и пломбирование.	22

7   Упаковка.	22

8  Транспортирование и хранение.	23

9.  Срок службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика).	23

10  Свидетельство о приемке.	24

11.  Свидетельство о консервации и упаковке.	24

12.	Свидетельство о проведении пуско-наладочных работ.	25

13.  Учет работы изделия.	26

14.  Учет технического обслуживания.	29

15.  Поверка колонки    «НАРА  5027»   .	30

17. Работа при эксплуатации.	33

17.1. Учет выполнения работ.	33

17.2. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям.	33

18. Сведения о рекламациях.	34

19. Ремонт колонки.	35

19.1.  Сведения о ремонте колонки.	35

19.2. Данные приемо-сдаточных испытаний после ремонта.	36

19.3. Свидетельство о приемке и гарантии после ремонта.	36

20. Контроль состояния изделия и ведения руководства по эксплуатации .	37

Рис. 1.1. Общий вид колонки на фундаменте 	38

Рис. 1.2. Установка ТРК «НАРА 5027» на АЗС 	46

Рис. 2. Схема гидравлическая принципиальная  	47

Рис. 3. Фильтр  	48

Рис. 4. Насос 	49

Рис. 5. Газоотделитель  	50

Рис. 6. Камера поплавковая 	51

Рис. 7. Клапан 	52

Рис. 8. Измеритель объёма  	54

Рис. 9. Схема пломбирования измерителя объёма  	55

Рис. 10.1 Пломбировка датчика расхода топлива	55

Рис. 10.2 Пломбировка блока управления отсчетного устройства «Агат»......	55а

Рис. 10.3 Пломбировка блока управления «Топаз 106К2-2МР»...	55б

Рис. 11. Клапан приёмный 	56

Рис. 13.и рис.14 Схема электрическая соединений  	57

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

2. Руководство по эксплуатации должно постоянно находиться с колонкой.

3. При записи в руководство по эксплуатации не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

4. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

5. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

6. При передаче колонки на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего колонку.

7. Заполненные во время эксплуатации формы после списания колонки просьба направлять на предприятие – изготовитель.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа действия и конструкции  топливораздаточной колонки, для изучения правил эксплуатации, а также для руководства при выполнении профилактических и ремонтных  работ в процессе эксплуатации колонки .

Необходимо помнить, что надежность и долговечность работы эксплуатируемой колонки зависит от соблюдения правил монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Установка, монтаж, техническое обслуживание, колонки и дистанционного задающего устройства должны осуществляться лицами, имеющими специальную подготовку по данным работам. Операторы АЗС должны пройти обязательное обучение управлению колонками с получением свидетельства на заводе-изготовителе ТРК или в организации уполномоченной заводом-изготовителем.

Эксплуатация колонки с превышением допустимых пределов погрешности и во время слива топлива в резервуар категорически запрещена .

Примечание -  Обозначение колонки «НАРА 5027» подразумевает любую из колонок «НАРА 5127», «НАРА 5227», «НАРА 5327» или «НАРА 5427».

ЗАО «Нара»

142207 г. Серпухов, Моск. обл., ул. Полевая, 1.

факс - (4967) 754892,

телефоны:     отдел сбыта - 756456, 790018

отдел  маркетинга  -(4967) 35-01-14, 15, 16, 17. 18. 19

E-Mail:   sales @ trknara.ru

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на топливораздаточную колонку стационарную с электроприводом и дистанционным  управлением, предназначенную для измерения объема топлива вязкостью от 0,55 до 40мм2/с при его выдаче в топливные баки транспортных средств и в тару потребителей.

Обозначение колонки при заказе:

Колонка  «НАРА 5127»  - колонка, с расходом 50 л/мин, с основной погрешностью 0,25%,  размещенная в нескольких корпусах в виде блоков: одного информационно-заправочного блока и двух насосно-измерительных блоков.

Колонка  «НАРА 5227»  - колонка, с расходом 50 л/мин, с основной погрешностью 0,25%,  размещенная в нескольких корпусах в виде блоков: одного информационно-заправочного блока и четырех насосно-измерительных блоков.

Колонка  «НАРА 5327»  - колонка, с расходом 50 л/мин, с основной погрешностью 0,25%,  размещенная в нескольких корпусах в виде блоков: одного информационно-заправочного блока и шести насосно-измерительных блоков.

Колонка  «НАРА 5427»  - колонка, с расходом 50 л/мин, с основной погрешностью 0,25%,  размещенная в нескольких корпусах в виде блоков: одного информационно-заправочного блока и восьми насосно-измерительных блоков.

Колонка серии    «НАРА 5000»    имеет    сертификат об утверждении типа средств измерений РОСС RU.C.29.010.A № 19366/1 выданный Федеральным     агентством    по    техническому     регулированию    и      метрологии     и       действительный  до 01.10.2010г.

#### 1  Описание и работа.

##### 1.1 Описание и работа колонки.

1.1.1 Назначение колонки.

Колонка «НАРА 5027» стационарная с электроприводом и дистанционным  управлением  (по интерфейсу RS-485 или с заданием дозы от блока местного управления) предназначена для измерения объема топлива вязкостью от 0,55 до 40мм2/с  при его выдаче в топливные баки транспортных средств и в тару потребителей. Сборочные единицы колонки размещены в нескольких корпусах в виде блоков: одного информационно-заправочного блока и от двух до восьми насосно-измерительных блоков.

Колонка обеспечивает одновременную выдачу топлива с каждой стороны одному потребителю.

Колонки изготавливаются в исполнении У категории 1 по  ГОСТ 15150-69 для работы при температурах окружающего воздуха от плюс 500С до минус 400С и относительной влажности от 45% до 100% при 250С.

Температура выдаваемого топлива должна быть:

для бензина – от  плюс 350С до минус 400С;

для дизельного топлива и керосина - от плюс 500C до минус 400С (или до температуры помутнения или кристаллизации топлива ).

Уровень защиты электрооборудования колонки обеспечивает ее безопасную эксплуатацию во взрывоопасной зоне класса В-1г по ПУЭ.

1.1.2 Технические характеристики.

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| 1. Номинальный расход через один кран, л/мин | 50±5 |
| --- | --- |
| 2. Минимальная доза выдачи, л | 2 |
| 3. Номинальная тонкость фильтрования, мкм | 60, 20 |
| 4. Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4,0 |
| 5.Двигатель привода насоса: мощность, кВт, не более напряжение, В частота вращения синхронная, мин -1 | 0,55 380 1500 |

6  Габаритные размеры и масса.

| Наименование показателей | Тип колонки |
| --- | --- |
|  | «НАРА 5127» | «НАРА 5227» | «НАРА 5327» | «НАРА 5427» |
| Габаритные размеры, мм, не более: информационно – заправоч-ный блок, насосно-измерительный блок | 1006х580х2140 650Х430Х1030 | 1170х580х2140 650Х430Х1030 | 1336х580х2140 650Х430Х1030 | 1502х580х2140 650Х430Х1030 |
| Масса, кг, не более информационно – заправочный блок, насосно-измерительный блок | 140 2х120 | 160 4х120 | 180 6х120 | 200 8х120 |

| 7. Пределы допускаемой основной относительной погрешности колонки при температуре окружающей среды и топлива 205С, относительной влажности воздуха 30 - 80% и атмосферном давлении 83993 - 107758 Па (630- 800 мм рт. ст.), % | 0,25 |
| --- | --- |
| 8. Пределы допускаемой относительной погрешности при условиях, отличных от вышеуказанных, но не выходящих из значений, указанных в п. 1.1.1, % Примечание - Пределы допускаемой погрешности, п. 7, 8 при измерении минимальной дозы должны быть удвоены. | 0,5 |
| 9. Верхний предел показаний указателя разового учета: выданного количества топлива, л, не менее цены за 1 л, руб, не менее. цены за выданную дозу, руб., не менее | 999,99 99,99 9999,99 |
| 10. Верхний предел показаний указателя суммарного учета, л, не менее | 999999 |
| 11. Дискретность отображения информации указателя разового учета | 0,01 |
| 12. Цена деления указателя суммарного учета, л, не менее | 1,0 |
| 13 Электрическое сопротивление раздаточного рукава, измеренное между концевыми элементами фитинга, не более, Ом* | 1 000 000 |
| 14 Уровень звука колонки дБ А, не более | 80 |

Примечание. * Допускается измерение электрического сопротивления раздаточного рукава производить между носиком заправочного крана и концевым элементом фитинга на противоположном конце рукава. Раздаточные рукава (в сборе) с большим электрическим сопротивлением к эксплуатации не допускаются.

# Сведения о контролируемых ( измеряемых ) параметрах приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  | Наименование параметра | Номинальное значение | Предельные отклонения | Применяемое средство измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Номинальный расход, л/мин 2. Пределы допускаемой основной относительной погрешности колонки при температуре окружающей среды и топлива (20(5)0С относительной влажности воздуха (45-80)% и атмосферном давлении (630-800) мм рт. ст., % 3. Пределы допускаемой относительной погрешности при условиях, отличных от выше указанных, но не выходящих из значений, указанных в п. 1.1.1, % | 50 (0,25 (0,5 | ±5 - - | Секундомер СОПпр-2а-2-221 ТУ25-1894-003-90 Мерники образцовые 2-го разряда ГОСТ 8.400-80 М-02-10; М-02-50. Термометр ТТПЗ124066 ГОСТ28498-90 -(- |  |

Сведения о содержании цветных металлов.

| Наименование материала | Масса, кг |
| --- | --- |
|  | «НАРА 5127» | «НАРА 5227» | «НАРА 5327» | «НАРА 5427» |
| Алюминий и алюминиевые сплавы | 14 | 28 | 42 | 56 |
| Медь и медные сплавы | 4 | 8 | 12 | 16 |

    - Состав изделия.

Колонка «НАРА 5027» состоит из одного информационно-заправочного блока и от двух до восьми насосно-измерительных блоков.

В состав насосно-измерительного блока входят следующие основные узлы: насос, измеритель объема, датчик расхода топлива , клапан  электромагнитный.

Информационно-заправочный блок состоит из блока индикации и управления и от двух до восьми раздаточных кранов с индикаторами.

Блок индикации  и управления состоит из:

- корпуса с установленным в него отсчетным устройством;

- рамки, обеспечивающей свободно вентилированное пространство.

Блок индикации и управленя обеспечивает функции узла суммарного учета – электронный суммарный счетчик.

1.1.4 Устройство и работа.

Общий вид колонки показан на рис. 1.1. Принцип работы колонки поясняется гидравлической схемой на рис. 2.

На дистанционном устройстве  или блоке местного управления задается доза. Дистанционным устройством может быть пульт, компьютер или кассовый аппарат.

При снятии раздаточного крана автоматически включается электродвигатель. Под действием разряжения, создаваемого насосом, топливо из резервуара через приемный клапан поступает в насос. Насос подает топливо в газоотделитель. Через клапан и измеритель объема отмеренное топливо поступает через раздаточный кран в бак потребителя.

При поступлении топлива в газоотделитель скорость потока резко снижается из-за увеличения проходного сечения потока жидкости, в результате чего из топлива происходит полное выделение паров топлива и  воздуха как при малом, так и значительном его подсосе.

Топливо из газоотделителя поступает в измеритель объема.

Заполняя цилиндры измерителя объема, топливо приводит в движение поршни, которые перемещаются из одного крайнего положения в другое.

Поступательное движение поршней вместе с кулисой, на которой он жестко закреплен, преобразуется во вращательное движение коленчатого вала, которое через соединительную муфту передается на вал датчика расхода топлива.

Вращательное движение вала датчика преобразуется в последовательность электрических импульсов, поступающих в отсчетное устройство.

Отсчетное устройство осуществляет подсчет и отображение на индикаторах информации о разовой выдаче топлива, хранение информации суммарного учета выданного топлива.

##### 1.2  Описание и работа составных частей колонки.

1.2.1  Фильтр (рис. 3) предназначен для очистки от частиц механических примесей размером свыше 60 мкм.

В корпусе фильтра устанавливаются фильтрующие элементы и обратный клапан. Обратный клапан служит для удержания топлива в гидравлической системе при неработающем насосе.

Корпус фильтра закрывается крышкой, позволяющей менять фильтрующие элементы при техническом обслуживании.

    - Насос колонки (рис. 4) – пластинчатый (шиберный). Вал  1 насоса  вращается на двух  шарикоподшипниках № 304 ГОСТ 8338-75, расположенных в крышке 11, и уплотнён манжетами 10

(1.1-25х42-4 ГОСТ 8752-79). Во время вращения вала с ротором 19 лопатки 18 под действием центробежной силы прижимаются к внутренней поверхности камеры корпуса 12 насоса и перекачивают топливо из всасывающей полости в нагнетательную.

Направление вращения вала насоса – по часовой стрелке, если смотреть со стороны шкива.

Насос имеет перепускной клапан 14, закрытый пробкой 20, с помощью которого регулируется давление в нагнетательной полости насоса колонки. Регулировка осуществляется путём поворота регулировочного винта 16 клапана, причём при повороте винта по часовой стрелке давление в системе увеличивается, против часовой стрелки – уменьшается. При повышении давления  в нагнетательной полости насоса до величины, на которую отрегулирован клапан, происходит его открытие, чем предотвращается дальнейшее повышение давления.

Насос обеспечивает номинальный расход при допускаемой вакуумметрической высоте всасывания на входе для бензина – 0,035 МПа и 0,05 МПа – для остальных видов топлива.

1.2.3 Газоотделитель (рис. 5) и поплавковая камера (рис.6).

В газоотделителе происходит выделение воздуха и паров из проходящего через него топлива, которые собираются в верхней части корпуса 5. В крышке 10 газоотделителя имеется специальная втулка 9   для отвода воздуха и газотопливной смеси через трубопровод в поплавковую камеру (рис. 6), состоящую из корпуса 2, поплавка 3 с игольчатым клапаном 1 и крышки 4. Воздух из поплавковой камеры отводится через отверстие «А» в атмосферу, а скопившееся топливо по мере накопления поднимает поплавок и по трубопроводу отводится в приёмную часть гидросистемы.

В газоотделителе (рис. 5) устанавливается фильтрующий элемент 4 с номинальной тонкостью фильтрования 20 мкм. Легкосъёмная крышка 10 позволяет быстро сменить фильтрующий элемент.

Для слива топлива при ремонтных работах в нижней части газоотделителя имеется отверстие с пробкой 1.

1.2.4 Клапан электромагнитный (рис. 7) мембранного типа предназначен для снижения расхода топлива перед окончанием выдачи дозы и прекращения подачи топлива после выдачи заданной дозы. Управление клапаном осуществляется двумя электромагнитами 1. Клапан состоит из корпуса 4 и крышки 3,   которые разделены мембраной 6, на которой смонтирован основной клапан 5.

На крышке расположены электромагниты 1 с якорями 8, которые  перекрывают отверстия жиклёров 2 и 9.

Принцип действия клапана заключается в следующем: при включении колонки на электромагниты подаётся напряжение, электромагниты поднимают якоря, открываются жиклёрные отверстия каналов. Под действием давления жидкости открывается мембранный клапан, обеспечивается свободный проход топлива при его выдаче.

Перед окончанием выдачи заданной дозы (за 0,3 -1,8 литра) с электромагнита 1 клапана снижения расхода  снимается напряжение, перекрывается отверстие жиклёра 9 и основной клапан 5 закрывается, топливо в этом случае подаётся только через отверстие  жиклёра  2 отсечного клапана, который обеспечивает производительность, соответствующую режиму сниженного расхода.

По окончании выдачи заданной дозы снимается напряжение с электромагнита отсечного клапана, и якорь под действием пружины и собственного веса закрывает отверстие жиклёра 2. Подача топлива прекращается.

1.2.5 Измеритель объема  жидкости (рис. 8) предназначен для измерения количества топлива, проходящего через колонку, в единицах объема и  представляет собой четырехцилиндровый гидравлический двигатель, цилиндры которого отлиты в общем блоке. В цилиндрах размещены кулисы 7 с поршнями 1, уплотненными манжетами. Поток топлива с помощью золотника 2 направляется поочередно в каждый из цилиндров, перемещая поршни из одного крайнего положения в другое. Поступательное движение кулис с поршнями преобразуется во вращательное движение коленчатого вала 3,  которое передается датчику расхода топлива.

Одна  пара поршней имеет возможность свободного хода за счет зазора между подшипниками коленчатого вала и пазом кулисы. Ход кулис  с поршнями регулируется юстировочными винтами 9, благодаря чему имеется возможность изменить объем выдаваемого топлива за один ход коленчатого вала. Поворот винта на ¼ оборота по часовой стрелке составит уменьшение объёма на  10 литров выдачи, равное  5 см3, при повороте на ту же величину против часовой стрелки – увеличение объёма на 5 см3.  Правильность регулировки (юстировки) определяется измерением доз топлива в образцовые мерники II разряда. После проведения регулировки юстировочный винт закрывают и пломбируют по схеме (рис.9) .

В измерителе объема без регулировочных винтов обе кулисы не имеют зазоров в соприкосновении с подшипниками и юстировка осуществляется только программным способом через управляющую систему.

Порядок проведения электронной юстировки приведен в п. 5.3.

1.2.6 Клапан приемный (рис. 11) устанавливается на приемном трубопроводе внутри резервуара с топливом и предназначен для предотвращения опорожнения всасывающей магистрали при разгерметизации гидросистемы топливораздаточных колонок (проведение регламентных работ и др.).

1.2.7 Кран раздаточный с рукавом. Устройство и принцип работы раздаточного крана даны в прилагаемом к колонке паспорте на раздаточный кран.

Внутренний слой рукава обладает электропроводимостью, в связи с этим раздаточный кран не требует дополнительного заземления.

В случае замены раздаточного рукава на раздаточный рукав, не имеющий внутреннего антистатического слоя, необходимо заземлить кран, соединив его с индикатором металлическим проводом.

Устанавливаемая на колонке пластмассовая колодка для раздаточного крана обеспечивает возможность применения кранов марок ZVA и OPW. В зависимости от марки крана, по-разному устанавливается геркон (датчик положения крана) на колодку,  для ZVA на верхнюю пару отверстий, для OPW – на нижнюю (рис. 1.1.9).

Не закрытая герконом надпись говорит о марке применяемого крана.

1.2.8 Датчик расхода топлива (рис. 10.1) устанавливается на измерителе объема, от которого получает вращательное движение входной валик. На входном валике расположен обтюратор, прорези которого пропускают инфракрасное излучение на фотоприемники. Сигналы с выходов фотоприемников усиливаются и поступают на выходы датчика расхода. Выходные сигналы представляют собой две последовательности импульсов, сдвинутых друг относительно друга на 90(, один период которых соответствует выдаче 10 мл топлива.

Пломбировка датчика показана на рис. 10.1.

1.2.9 Отсчетное устройство. Устройство и принцип работы отсчетного устройства даны в прилагаемом к колонке руководстве по эксплуатации на отсчетное устройство.

В случае аварийной ситуации выключение колонки производится установка раздаточного крана в колодку, а также оператором автозаправочной станции с помощью аппаратуры управления.

1.2.10 Маркировка составных частей колонки должна соответствовать нормативно - технической документации на составные части.

Упаковка составных частей производится в составе колонки.

Предприятие постоянно совершенствует конструкцию колонки, поэтому могут быть незначительные  отличия настоящего руководства по эксплуатации от действительного исполнения.

#### 2.  Комплектность.

| Обозначение | Наименование | Количество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «НАРА 5127» | «НАРА 5227» | «НАРА 5327» | «НАРА 5427» |  |  |
| АЗТ2.833.___.00__ | Колонка «НАРА 5_27» ,шт. | 1 |  | Допускается транспортировать со снятыми разда-точными кранами, рукавами |
| АЗТ2.833.103.01РЭ | Эксплуатационная документация Руководство по эксплуатации, экз. | 1 |  |  |
|  | Эксплуатационная документация на отсчетное устройство, экз. |  |  |  |  |  | определяется при заказе |
|  | Паспорт (этикетка) на трехфазный асинхронный двигатель, экз. | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  |
| АЗТ 5.890.703.00 | Комплект запасных частей и принадлежностей Клапан приемный Манжета ГОСТ 8752-79 10х22 25х42 | 2 2 4 | 4 4 8 | 6 6 12 | 8 8 16 |  |  |
|  | Устройство управления Эксплуатационная документация на устройство управления |  |  |  |  |  | поставляется по заказу |

Скомплектовал      _________________        _______________        _________________        ________________

должность                                       личная   подпись                           расшифровка подписи                              год, число, месяц

#### 3  Использование по назначению.

##### 3.1 Эксплуатационные ограничения.

3.1.1 Условия эксплуатации колонок:

- температура окружающего воздуха от плюс 500С до минус 400С при относительной влажности воздуха от 45% до 100% при 25(С, атмосферном давлении 84,0 – 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст. );

- кинематическая вязкость бензина, дизельного топлива и керосина должна быть от 0,55 до 40 мм2/с.

3.1.2 Не допускается применение топлив с содержанием воды и смол, в количествах превышающих значения, установленные нормативно – технической документацией на топлива.

3.1.3 Эксплуатация колонки с превышением допустимых пределов погрешности и во время слива топлива в резервуар категорически запрещена.

##### 3.2  Подготовка колонки к использованию.

3.2.1 Колонка устанавливается на фундаменте (рис. 1.1, рис. 1.2) в котором предусматривается возможность подводки следующих трубопроводов: к информационно-заправочному блоку от двух до восьми всасывающих, одного трубопровода для силовых и одного для контрольных кабелей; к каждому насосно-измерительному  блоку одного всасывающего и одного нагнетательного трубопровода, одного трубопровода для силовых и одного для контрольного кабелей.

3.2.2  Схемы электрические соединений колонок и схемы их подключения к электросети приведены на рис. 13 …15.

3.2.3  Монтаж колонок на АЗС должен производиться строго в соответствии со схемами и настоящим руководством.

Каждый насосно-измерительный блок должен иметь свой всасывающий трубопровод, заканчивающийся приемным клапаном, установленным внутри резервуара. Диаметр всасывающих трубопроводов – 40…50 мм и глубина их прокладки – не менее 0,7 м.  Всасывающие трубопроводы должны иметь постоянный уклон 1(-3( в сторону резервуаров.

При отсутствии проекта на установку колонок насосно-измерительные блоки должны монтироваться на расстоянии не далее 18 метров от резервуаров при высоте вертикального участка всасывающего трубопровода 4 метра. В противном случае максимальное удаление блоков от резервуара и высота всасывающего трубопровода должны определяться расчетом. Исходные данные для расчета: допустимое разряжение  на всасывающем патрубке насоса для бензина – не более минус 0,035 МПа, для дизельного топлива - не более минус 0,05 МПа.

Расстояние от насосно-измерительных  блоков до информационно-заправочного блока должно быть не более 60 м. Соединение насосно-измерительных блоков с информационно-заправочным блоком должно быть выполнено трубопроводом dy 25.

Для монтажа колонки необходимо снять облицовку, установить колонку по отвесу и закрепить ее фундаментными болтами.

Снятие передней и задней стенок производится в следующем порядке: в замок вставить ключ, повернуть его и снять стенку.

Установка стенок производится в обратном порядке.

Подключение блока насосно-измерительного к подводящему трубопроводу.

Входной (подводящий) трубопровод должен иметь длину вертикального участка выступающего над уровнем фундамента в соответствии с настоящим РЭ и иметь резьбу G 11/2-В длиной 20 – 25мм.

С входного отверстия фильтра грубой очистки, установленного на насосе, снять фланец прокладку и заглушку, отвернув два болта М10. На конец подводящего трубопровода навернуть снятый фланец, при этом, срез  трубы должен не доходить до установочной плоскости фланца 1 – 5 мм. Соединение трубопровода с фланцем должно быть герметичным, что обеспечивается подмоткой (напр. лентой ФУМ), герметиком и т.п.

Присоединить трубопровод к входу фильтра грубой очистки, установив между ними снятую прокладку, и затянуть болты.

Соединить выходной трубопровод каждого насосно-измерительного блока, входящего с состав колонки, с входным трубопроводом информационно-заправочного блока.

Примечание - по заказу информационно-заправочный блок комплектуется трубой сильфонной.

Подсоединение всасывающих трубопроводов должны быть выполнены особенно тщательно во избежание подсоса воздуха и пропуска топлива.

Приемный клапан, устанавливаемый на нижнем конце всасывающего трубопровода, должен располагаться на высоте не менее 200 мм от дна резервуара во избежание забора отстоявшейся воды и осадков.

Перед монтажом колонки трубопроводы должны быть тщательно промыты и опрессованы.

Перед пуском колонки всасывающие трубопроводы должны быть заполнены топливом.

3.2.4  Монтаж электрооборудования колонки должен производиться в соответствии с «Инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН332-74, по типовым или индивидуальным проектам, утвержденным в установленном порядке.

Электропроводка и состояние взрывозащищенных узлов должны отвечать требованиям, предъявляемым к взрывозащищенному оборудованию. Во внешней линии электропитания должна быть предусмотрена возможность отключения колонки от внешней сети.

На АЗС должен быть общий контур заземления. Клемма контура заземления и клеммы заземления колонки должны быть соединены заземляющим проводом.  Места контакта заземляющего провода с клеммами заземления колонки и контура должны быть зачищены до металлического блеска и после соединения окрашены.

ВНИМАНИЕ ! БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОЛОНКУ НЕ ВКЛЮЧАТЬ !

В соответствии с требованиями «Правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности», «Химия 1973г., п.II-2-1, сопротивление, измеренное между концевым элементом фитинга, с помощью которого раздаточный рукав подключается к колонке и элементом заземления, расположенным на каркасе колонки, не должно превышать 100 Ом.

3.2.5  В случае установки колонки в закрытом помещении поплавковую камеру следует заглушить, а от верхнего штуцера газоотделителя сделать отвод паровоздушной смеси в резервуар. При такой установке резервуары, из которых поступает топливо к колонкам, обязательно должны быть подземными.

В случае установки резервуаров для топлива на фундаментах,  выше уровня гидравлической части колонки, установку колонки нужно осуществлять обычным порядком, но поплавковую камеру из работы исключить, а верхний штуцер газоотделителя и штуцер на корпусе фильтра заглушить.

3.2.6  Запрещается в местах заправки курение, наличие искрящих установок, наличие неисправностей электропроводки освещения, скопления обтирочного и других самовоспламеняющихся материалов.

В местах заправки должны быть средства пожаротушения (огнетушители, песок, лопаты и другой пожарный инвентарь). После монтажа колонки произвести ее расконсервацию. Удаление с законсервированных поверхностей смазки производят обтирочным материалом .

3.2.7  Расконсервация гидравлической системы колонки происходит в процессе пробного пуска.

Перед пуском колонок необходимо произвести установку параметров по  методике, изложенной в руководстве по эксплуатации на отсчетное устройство.

Надеть клиновой ремень на шкив насоса и электродвигателя. Установить электродвигатель так, чтобы ручьи шкивов находились в одной плоскости, а ремень имел достаточное натяжение. Натяжение ремня проверяется нажатием на ремень между шкивами с усилием 1 кг, при этом ремень должен прогнуться на 4...6 мм.

Кратковременно включить электродвигатель, убедиться в правильном направлении вращения шкива двигателя (направление вращения по часовой стрелке, если смотреть со стороны шкива).

Снять крышку фильтра, удалить обратный клапан и залить в фильтр выдаваемое колонкой топливо до уровня 2/3 емкости фильтра. Поставить обратный клапан, закрыть крышку фильтра, обеспечив герметичность соединения. Прокачать через колонку 40 л топлива и убедиться в исправной работе насоса, измерителя объема, индикаторов блока индикации и управления, раздаточного крана. Слив топлива производить в какую - либо емкость. Слитое топливо для использования в качестве топлива для автомобильных двигателей не годится, так как в процессе работы колонки произойдет расконсервация гидравлической системы колонки и топливо будет смешано с консервантом.

3.2.8 Система отбора паров

Для отбора паров топлива из топливного бака транспортного средства колонка оснащена дополнительным специальным оборудованием:

- поршневым вакуумным насосом;

- раздаточным краном, имеющим специальные каналы для отбора паров из зоны заправки;

- специальным коаксиальным рукавом, внутренний канал которого используется для удаления паров;

-специальным переходником, служащим для разделения выхода топлива и паров из коаксиального рукава.

Привод вакуумных насосов осуществляется одним двигателем. Подача топлива и отбор паров осуществляется одновременно с включением ТРК. При этом вертикальное расположение крана препятствует срабатыванию клапана канала отбора паров.

Проверка работы системы отбора паров

| Установите тестер Elaflex или пластиковый мешок и начинайте симулирование расхода топлива. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заправочный пистолет находится в вертикальном положении. Это очень важно для того, чтобы ничего не произошло, пока заправочный пистолет находится в вертикальном положении. |  |  |
| Выходной патрубок заправочного пистолета поворачивается прямо вниз. |  |  |
| Демонтируйте тестер Elaflex или снимите пластиковый мешок. |  |  |

При проверке работы системы отбора паров насос должен быть отключен от магистрали подачи топлива.

При вводе в эксплуатацию колонки в условиях  отрицательных температур необходимо выдержать ее, наполненную топливом, не менее суток и лишь после этого приступить к эксплуатации.

При пробном пуске колонки следует учитывать, что суммарный счетчик показывает нарастающий итог выданного топлива и возврату в исходное положение не подлежит.

Обслуживающему персоналу необходимо проверить места соединений и уплотнений и в случае просачивания топлива устранить течь.

Перед началом работы необходимо проверить правильность выдачи топлива колонкой в образцовые мерники II разряда вместимостью 10 и 50 литров.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОЛОНКИ С ПРЕВЫШЕНИЕМ ДОПУСКАЕМЫХ ПРЕДЕЛОВ ПОГРЕШНОСТЕЙ!

Подготовленная к работе колонка принимается ответственным лицом в эксплуатацию. При этом заполняются таблицы разделов 15 и 17 .

Вверху на свободном поле таблицы раздела 13, делают первоначальную запись показаний суммарного счетчика и дату начала эксплуатации с тем расчетом, чтобы в дальнейшем вести учет работы колонки по месяцам и годам.

##### 3.3  Использование колонки.

3.3.1   Для включения питания колонки следует нажать соответствующую кнопку «ВКЛ» (SB1 рис. 15) на силовом шкафу.

3.3.2   В дистанционном режиме задание дозы топлива и подготовку цепи включения осуществляет оператор.

Заправку топливом автотранспорта через колонку осуществляет  сам водитель, который  должен заказать дозу, снять с кронштейна раздаточный кран, вставить его сливную трубу в горловину бака, нажать и поставить рукоятку крана на защелку.

При снятии с кронштейна раздаточного крана происходит обнуление индикаторов блока индикации и управления и включение электродвигателя колонки.

Если доза была задана после снятия раздаточного крана с кронштейна, колонку следует включать однократным нажатием кнопки «ПУСК/СТОП» (SB3 или SB4 рис. 13)

После окончания налива дозы топлива и автоматического отключения колонки, водитель нажатием на рукоятку должен закрыть раздаточный кран и поставить его на место.

ВНИМАНИЕ!  Работа колонки при закрытом раздаточном кране более 3-х минут не рекомендуется, так как это ведет к перегреву электродвигателя и выходу его из строя.

Аварийное отключение колонки возможно как на месте при установке раздаточного крана на кронштейн колонки или нажатием кнопки «ПУСК/СТОП», расположенной на колонке со стороны снятого раздаточного крана, так и  дистанционно оператором.

Контроль, за количеством выданного топлива, осуществляется наблюдением за показаниями индикаторов блока индикации и управления или отсчетного устройства.

3.3.3  Работу с блоком  индикации и управления при подготовке топливораздаточной колонки к эксплуатации и использование колонки во время эксплуатации следует проводить в соответствии с руководством по эксплуатации  на отсчётное устройство, а также документацией  на устройство дистанционного управления или описанием на программное обеспечение при варианте работы с компьютером.

ВНИМАНИЕ!  Устанавливать параметры и управлять работой каждой стороны колонки необходимо с блока местного управления, расположенного на соответствующей стороне. Каждый раздаточный кран воспринимается устройством управления как отдельная колонка, которой   должен быть присвоен индивидуальный номер.

ОДИНАКОВЫХ НОМЕРОВ РАЗДАТОЧНЫХ КРАНОВ НА АЗС БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.

3.3.4  В случае аварийной ситуации следует нажать кнопку “АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ”  (SB1 или SB2 рис. 13), расположенную на колонке, или соответствующую кнопку «ВЫКЛ» (SB2 рис. 15), расположенную на силовом шкафу. При этом произойдет отключение питания этой колонки. После устранения аварийной ситуации следует включить напряжение питания нажатием соответствующей кнопки «ВКЛ» на силовом шкафу (SB1 рис. 15).

##### 3.4  Обеспечение взрывозащищенности колонки.

3.4.1  Взрывозащищенность колонки обеспечивается следующими конструктивными решениями:

- гидроблок отделен от блока  индикации и управления продуваемой зоной;

- все электрооборудование, примененное в гидроблоке взрывозащищенное (см. таблицу 3);

- корпус блока индикации и управления  выполнен со степенью защиты от внешних воздействий IP54 по ГОСТ 14254-96, которая достигается путем уплотнения открывающихся панелей и уплотнения вводов кабелей.

# Таблица 3

| № поз. | Наименование | Маркировка взрывозащиты | № свидетельства о взрывозащите и организация выдавшая его |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромагнит АЗТ6.650.009.00 | 2ExsIIT4X | РОСС RU. ГБ04.В00345 ЦС «СТВ» |
| 2 | Клапан электромагнитный типа EV246С или ЕV946С с катушками соленоидными «Данфосс»* | 1ЕхmIIТ4 | РОСС DK.ГБ04.В00217 ЦС «СТВ» |
| 3 | Контакт магнитоуправляемый взрывозащищенный КМУ-1 | 1ExsIIT6 | РОСС RU. ГБ05.В01229 НАНИО «ЦСВЭ» |
| 4 | Датчик расхода топлива АЗТ5.105.252.01 | 1ExdIIBT6 | РОСС RU.ГБ04.В00344 ЦС «СТВ» |
| 5 | Электродвигатель АИМЛ71А4 | 1ExdeIIВТ4 | РОСС RU.ГБ05.В 01207 или РОСС RU.ГБ05.В 00957 НАНИО «ЦСВЭ» |
| 6 | Электродвигатель АИМЛ63А2** | 1ExdeIIВТ4 | РОСС RU.ГБ05.В 01207 или РОСС RU.ГБ05.В 00957 НАНИО «ЦСВЭ» |
| 7 | Коробка клеммная ККВ-12 | 1ExdIIBT6 | РОСС RU. ГБ04.В00343 ЦС «СТВ» |
| 8 | Электродвигатель 4ВР71А4** | 1ExdeIIВТ4 | РОСС ВY. МЕ92.В00774 ЦС «СЕРТИУМ» |
| 9 | Электродвигатель 4ВР63В4** | 1ExdeIIВТ4 | РОСС ВY. МЕ92.В00774 ЦС «СЕРТИУМ» |

Примечание. * - применяется взамен поз.1

** - применяется в модификации колонок с отбором паров совместно с поз. 5 или поз. 8             или  поз. 9

    - Инструкция по монтажу клеммной коробки ККВ-12.

3.4.2.1 Монтаж клеммной коробки и подвод электропитания к ней должен производиться в строгом соответствии с настоящей инструкцией.

3.4.2.2 При монтаже коробки необходимо руководствоваться: «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ); «Инструкция по монтажу электрооборудования взрывоопасных установок (в помещениях и наружных) ВСН-332-74, главой ЭШ-13 «Электроустановки взрывоопасных производств» «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

3.4.2.3  При монтаже необходимо обращать внимание на состояние взрывозащитных поверхностей деталей, подвергаемых разборке и сборке: плоскости стыка крышки и корпуса и внутренние цилиндрические поверхности штуцеров ввода (царапины, трещины, вмятины и другие механические дефекты не допускаются).

3.4.2.4 Кабели в клеммную коробку могут вводиться, в зависимости от конструкции кабеля, или целиком, с уплотнением по наружной изоляции, или отдельными проводами со снятой наружной изоляцией и уплотнением каждого провода. При монтаже кабелей отдельными проводами для их уплотнения применять сборку - кольцо уплотнительное и две одинаковые нажимные шайбы (верхнюю и нижнюю). Количество отверстий в кольце уплотнительном должно соответствовать количеству вводимых проводов. Отверстия и наружные поверхности кольца не должны иметь срезов, рваных кромок и надежно уплотнять кабель на вводе. Не допускается применение уплотнительных колец, изготовленных не по чертежу завода-изготовителя.

3.4.2.5 Клеммная коробка должна быть заземлена как с помощью внутреннего зажима, так и наружного. Место присоединения заземляющего проводника должно быть тщательно зачищено.

3.4.2.6  По окончании монтажа должны быть проверены средства электрической защиты, величина сопротивления изоляции, которая должна быть не менее 20 мОм, и наличие заземления.

3.4.2.7  Снимаемая при монтаже крышка должна быть установлена на место и затянуты все крепежные элементы.

3.4.2.8 Проверить с помощью набора щупов (ТУ2-034-225-87) ширину щелей плоских взрывонепроницаемых соединений по всему периметру (щели образованные плоскостями стыка крышки и корпуса). Ширина щелей не должна превышать - 0,2 мм.

3.4.2.9 Монтаж кабелей внешнего подключения в клеммную коробку колонки производится по схеме электрической подключения. При этом кабель марки МКШ (МКЭШ) вводится целиком, во внешней изоляции, а кабель марки КВВГ  вводится отдельными проводами.

#### 4  Метрологическое и техническое обслуживание.

4.1 При вводе в эксплуатацию, а также периодически в процессе эксплуатации колонка должна подвергаться обязательной поверке представителем Федерального агентства .по техническому регулированию и метрологии.

Периодическая поверка колонки должна проводится в соответствии с требованиями, изложенными в Пр 50.2.006-94, по методике, изложенной в МИ 1864 или МИ2504.

Межповерочный интервал – 1 год.

Примечание - Эксплуатация колонки с превышением допустимых пределов погрешности КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА.

4.2 Техническое обслуживание колонки должно быть поручено квалифицированному персоналу. При проведении на АЗС монтажа и пусконаладочных работ топливораздаточных колонок лицами, не прошедшими курс обучения и не имеющими допуск к этим работам претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

Курсы по обслуживанию и эксплуатации топливораздаточного оборудования проводятся по адресу: 142207 Московская область, г.Серпухов, ул. Полевая,  д. 1, ЗАО «Нара», телефакс (4967) 75-48-92.

4.3 Колонки, являясь средством измерений, находятся под надзором Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии, поэтому техническое обслуживание колонки должно осуществляться без вскрытия опломбированных механизмов.

4.4 В целях поддержания колонки в рабочем состоянии необходимо осуществлять ежедневный уход и плановое техническое обслуживание.

Ежедневный уход включает следующий объём работ:

проверка герметичности гидравлической системы;

проверка исправности и целостности заземляющих устройств;

проверка натяжения ремня;

проверка функционирования всех механизмов колонки, надёжность их крепления;

проверка расхода и погрешности;

моечно-уборочные работы.

4.4.1 Проверка герметичности, исправность заземляющих устройств, натяжение ремня и функционирование механизмов колонки производится визуальным методом. Обнаруженные неисправности устраняются.

4.4.2 Расход топлива через колонку определяется по указателю разовой выдачи при измерении дозы не менее 50 л с учетом времени по секундомеру.

Погрешность колонки определяется по МИ 1864-88, при этом погрешность не должна превышать значений, указанных в п.1.1.2. настоящего руководства.

4.5  В плановое техническое обслуживание входят следующие работы:

- через 50000 литров выданного топлива фильтры грубой очистки вынуть и промыть сетки или заменить фильтрующие бумажные элементы;

- при падении производительности колонки ниже 45 л/мин фильтр тонкой очистки подлежит замене;

-замену смазки в узлах колонки производить согласно перечню ГСМ, приведённому в таблице 4.

- замена манжет вала насоса, манжет поршней и манжет выходного валика измерителя объема производится при их износе;

- очистка индикатора при потере прозрачности стекла.

4.6 Интервал между техническим обслуживанием фильтров и манжет допускается изменять и производить замену фильтрующих элементов при снижении расхода ниже допустимой величины, манжет поршней и манжет выходного валика измерителя объема при износе и превышении пределов погрешности, а манжет вала насоса - при появлении течи.

4.7 Техническое обслуживание комплектующих изделий производить согласно эксплуатационной документации, поставляемой с колонкой.

4.8 Работы, связанные с техническим обслуживанием записывают в разделе 14.

4.9 ВНИМАНИЕ! В корпусе БИУ снизу имеются съемные резиновые заглушки для удаления влаги. После удаления влаги заглушки установить на место.

Таблица 4 – Перечень ГСМ, применяемых в изделии.

| Наименование, индекс сборочной единицы (функционально законченное устройство, узел изделия, механизм трения) | Кол. сборочных единиц в изделии | Наименование и обозначение ГСМ | Масса ГСМ, заправляемых в одно изделие при смене, кг | Периодич-ность смены ГСМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основные | Дублирующие |  |  |
| Места вращения ва-лов червячной пары датчика расхода топ- лива и выносного счетчика | Зависит от модификации колонки | Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ8773-73 | Смазка ЛИТОЛ-24 ГОСТ21150-87 | 0,001 | 1 раз в год или через 1,5 млн. литров выданного топлива |
| Подшипники насоса |  | Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ8773-73 | Смазка ЛИТОЛ-24 ГОСТ21150-87 | 0,01 |  |
| Подшипники электродвигателя |  | Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ8773-73 | Смазка ЛИТОЛ-24 ГОСТ21150-87 | 0,003 |  |

#### 5  Текущий ремонт.

5.1 Текущий ремонт колонки должен быть поручен квалифицированному персоналу.

Текущий ремонт комплектующих изделий проводить по эксплуатационной документации, поставляемой с колонкой.

Основания для сдачи в ремонт колонки или отдельных ее узлов, данные о проведении ремонта и принятие её из ремонта записывают в разделе 19.

5.2 Поиск последствий отказов и повреждений колонки вести в соответствии с таблицей 5 «Возможные неисправности и методы их устранения»  настоящего руководства.

После устранения отказов и повреждений проводят регулировку (юстировку ) измерителя объема в следующем порядке:

- удалить пломбу и проволоку пломбы;

- вывернуть винт колпачка;

- снять колпачок;

- ослабить контргайку, отверткой повернуть юстировочный винт по часовой стрелке - для уменьшения выдаваемого объема, против часовой стрелки - для увеличения объема и затем затянуть контргайку.

При повороте одного юстировочного винта на 1/4 оборота объем выдаваемого топлива меняется примерно на 50 см3 при выдаче 10 - литровой дозы.

Выдаваемый объем топлива за один полный оборот коленчатого вала равен 4(125 см3 = 500 см3.

Правильность регулировки (юстировки) определяется с помощью образцовых мерников II разряда ГОСТ 8.400-80.

5.3  Метод проведения электронной юстировки ТРК с отсчетным устройством «Агат-4К».

Электронная юстировка проводится либо с пульта управления «Агат 12мк4», либо с компьютерной программы.

1. Подготовка ТРК к проведению электронной юстировки.

Для проведения электронной юстировки необходимо вывести ТРК из режима торговли. Затем необходимо открыть переднюю крышку блока и снять экран с модулями индикации.

Таким образом должен быть обеспечен доступ к личинке замка, которая опломбирована пломбой представителя Ростехнадзора.

2. Проведение электронной юстировки.

1) Снять пломбу на корпусе блока управления отсчетного устройства и открыть личинку замка. Вставить ключ из комплекта колонки (ключ строго индивидуален и поэтому подлежит строгому хранению) и повернуть в положение 1.

2) Ввести код доступа (1234 по умолчанию).

3) Просмотреть юстировочный коэффициент для каждого из каналов.

4) Произвести контрольный налив топлива в 10 литровый мерник не менее 3 раз для каждого канала отсчетного устройства. Вычислить среднеарифметическое значение трех наливов.

Коэффициент юстировки рассчитывается по формуле:

C2 = C1 * Vм / Vк;

Где: Vм – объем продукта в мернике,

Vк – показание отсчетного устройства.

C1 – значение предыдущего юстировочного коэффициента.

5) Произвести ввод юстировочного коэффициента.

6) Провести налив дозы в десяти литровый мерник, при необходимости повторить процесс расчета юстировочного коэффициента.

7) По окончании работ по юстировки необходимо записать порядковый номер юстировки в формуляр колонки. Этот коэффициент будет увеличиваться на «1» для каждого раздаточного крана при каждом проведении  юстировки или смене пароля на юстировку.

8) Вернуть ключ в положение «0» и вытащить его. Опломбировать личинку замка. Установить экран и закрыть  корпус блока.

9) Ввести колонку в режим торговли.

5.4 Метод проведения электронной юстировки ТРК с отсчетным устройством «Топаз 106К2-2МР».

Юстировка заключается во введении в блок управления через СУ юстировочного коэффициента. При его учете показания блока будут точно совпадать с результатами измерения (с использованием эталонных средств измерения) фактически отпущенного количества продукта. Этот коэффициент K может принимать значения от 9000 до 11000 и хранится в блоке управления.

При проведении контрольного отпуска нужно задавать дозу с таким расчетом, чтобы показания мерника находились в пределах от 1 до 60 литров. Дискретность счета импульсов колонки должна быть 0,01 литра/импульс.

Показания устройства Q (в литрах) определяются дискретностью счета d, количеством принятых счетных импульсов N и юстировочным коэффициентом K по формуле:

Q = K∙N∙d∙10 –4 .

При значении К=10000 и дискретности счета d=0,01 литр/импульс один счетный импульс равен 0,01 л.

Ограничение доступа к операции юстировки обеспечивается четырехзначным паролем, хранящимся в устройстве, а также тумблером "Настройка/Работа", находящимся на задней панели устройства. Для контроля над несанкционированным изменением юстировочного коэффициента устройство имеет несбрасываемый счетчик количества операций юстировки.

В случае обновления программного обеспечения устройства счетчик юстировок и пароль принимают начальные значения, равные соответственно нулю и 1234. Поэтому необходимо учитывать, производились ли обновления программного обеспечения, для чего в устройстве ведется счетчик обновлений программного обеспечения.

Перед началом новой юстировки при необходимости можно сверить показания счетчиков количества операций юстировки и обновления программного обеспечения с записями в журнале. Совпадение счетчиков с записями будет свидетельствовать об отсутствии несанкционированных манипуляций с юстировочными параметрами.

В случае утраты юстировочного пароля необходимо обновить программное обеспечение отсчетного устройства (установится пароль 1234).

ВНИМАНИЕ! Напрямую ввести значение юстировочного коэффициента в блок нельзя – через СУ вводится показание мерника.

Порядок действий при юстировке по объему:

а) Установить тумблер устройства "Настройка/Работа" в положение "Настройка".

а) Выбрать сетевой адрес рукава и величину контрольной дозы в соответствии с требованиями. В качестве примера возьмем рукав №2 и контрольную дозу 10 литров, в качестве СУ используется контроллер "Топаз-103МК1".

б) Задать и отпустить выбранную дозу в мерник в обычном порядке.

в) Войти в основное меню, выбрать раздел "Настройки юстировки", нажать клавишу  (  . Ввести на цифровой клавиатуре вначале код доступа (по умолчанию 123456), затем пароль юстировки (по умолчанию 1234), нажать клавишу  ( .

г) Войти в режим 01 (выбор сетевого адреса рукава), нажав клавиши  1  ,  (  . Ввести сетевой адрес нужного рукава (для нашего примера – второго) и выйти из режима, нажав клавиши  С  ,  2  ,  (  ,  (  .

д) Войти в режим 03 (ввод юстировочного коэффициента), нажав клавиши  3  ,  (  . В качестве юстировочного коэффициента ввести показания мерника в миллилитрах (например, 10250 мл). Для этого нажмите клавиши  1  ,  0  ,  2  ,  5  ,  0  ,  (  .

При успешном изменении юстировочного коэффициента на дисплее контроллера отобразится сообщение "Параметр записан", в случае неудачи появится надпись "Ошибка записи", а при отсутствии связи с устройством – "Устройство не отвечает".

Возможными причинами неудачи могут быть:

- юстировка проводится без предварительного контрольного отпуска дозы;

- юстировка не поддерживается данным устройством;

- тумблер устройства "Настройка/Работа" находится в положении "Работа";

- неверный сетевой адрес рукава;

- неверный пароль юстировки;

- выход показаний мерника за пределы 1000 – 60000 мл;

- выход юстировочного коэффициента за допустимый диапазон.

Для проверки диапазона, можно вычислить ожидаемое значение коэффициента по следующей формуле:

,

где K0 – текущее значение юстировочного коэффициента,

М – показания мерника в миллилитрах,

D – заданная доза в миллилитрах.

Если вычисленное значение с учетом округления не укладывается в диапазон от 9000 до 11000, то достигнут предел регулирования.

Для сокращения времени последующей юстировки, устройство позволяет сохранить два юстировочных коэффициента (для разных периодов года). Выбор одного из установленных значений коэффициента производится переключателем "S3", в положении "1" которого будет применяться первое установленное значение коэффициента, в положении "2" второе.

По окончании настройки и юстировки устройства тумблеры зафиксировать пластиной-фиксатором (S2 в состоянии "Работа", S3 в положении "1" или "2" в зависимости от периода года) и опломбировать через отверстия в винтах, крепящих платину-фиксатор и крышку изделия.

При необходимости можно изменить пароль юстировки. Для этого требуется выполнить действия (в качестве СУ используется контроллер "Топаз-103МК1"):

а) Войти в основное меню (нажимать клавишу  F  не менее двух секунд), выбрать раздел "Настройки юстировки" (клавишами  (  или  (  ), нажать клавишу  (  . Ввести на цифровой клавиатуре вначале код доступа (по умолчанию 123456), затем пароль юстировки (по умолчанию 1234), нажать клавишу  ( .

б) Войти в режим 02, нажав клавиши  2  ,  (  . Ввести четыре цифры нового пароля юстировки (например, 5678) и выйти из режима, нажав клавиши  5  ,  6  ,  7  ,  8  ,  (  . Новый пароль обязательно должен отличаться от действующего. При успешном изменении пароля на дисплее контроллера отобразится сообщение "Пароль записан".

в) Выход из меню осуществляется нажатием клавиши  F  .

| Таблица 5 Возможные неисправности и методы их устранения |
| --- |
| Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Методы устранения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Насос колонки не подает топливо | 1.1. Неисправен приемный клапан | Разобрать клапан, устранить причину неисправности | При определении причины неисправности убедиться в том, что вал насоса вращается в направлении по часовой стрелке, если смотреть со стороны шкива |
|  | 1.2. Нарушена герметичность всасывающей системы | Устранить негерметичность и опрессовать всасывающий трубопровод. |  |
|  | 1.3. Не открывается обратный клапан на входе в фильтр грубой очистки вследствие засорения | Снять клапан, промыть и, если нужно притереть. |  |
|  | 1.4. Зависли лопатки в пазах ротора насоса вследствие засорения пазов ротора или разбухания лопаток. | Снять глухую крышку насоса, промыть пазы ротора или заменить лопатки |  |
| 2. Расход колонки ниже номинального, из поплавковой камеры наблюдается течь топлива | 2.1. Засорен фильтр колонки | Вскрыть фильтр грубой очистки и промыть сетки или заменить фильтрующие бумажные элементы установ-ленные в газоотделителе или в фильтре. | При засорении фильтра грубой очистки слышен гул низкого тона вызванный кавитацией. |
|  | 2.2. Ослабла пружина перепускного клапана | Отрегулировать клапан |  |
|  | 2.3. Частично зависли лопатки в пазах ротора насоса . | Снять глухую крышку насоса, промыть пазы ротора или заменить лопатки | Зависание одной или нескольких лопаток вызывает резкий стук в насосе и вибрацию колонки. |
| 3. После продолжитель-ного простоя колонки расход топлива резко уменьшился или колонка не подает топливо и греется электродвигатель | 3.1. Разбухли и зависли лопатки насоса в пазах ротора вследствие попадания в топливо воды | Снять глухую крышку насоса, заменить лопатки | Разбухшие лопатки после просушки при температуре 20-400С в течение 8-12 часов восстанавливаются в размерах |
| 4. Наличие пузырьков воздуха в потоке топлива, наблюдаемое в индикаторе | 4.1. Нарушена герметичность всасывающей магистрали колонки | Определить место и устранить негерметичность | При неполном прилега- нии иглы поплавка к сед-лу наблюдается подсос воздуха через отверстие в крышке поплавковой камеры. |
|  | 4.2. Не работает система газоотделения (засорен жиклер газоотделителя). | Снять трубку, отводящую газы из газоотделителя в поплавковую камеру и мягкой проволокой прочис-тить жиклер. |  |
|  | 4.3. Неплотное прилегание иглы поплавка к седлу поплавковой камеры | Вынуть поплавок из поплав-ковой камеры и устранить причину неплотного прилегания иглы к седлу. |  |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Погрешность колонки превышает допустимую | 5.1. Нарушена регулировка (юстировка) измерителя объема | Отрегулировать (отъюсти-ровать) измеритель объема | Регулировку произво-дить равномерно, двумя или четырьмя юстировочными винтами |
|  | 5.2. Не работает система газоотделителя ( засорен жиклер газоотделителя ) | Снять трубку отводящую газы из газоотделителя в поплавковую камеру и мягкой проволокой прочистить жиклер |  |
| 6. Погрешность колонки превышает допустимую (колонка передает ) а измеритель объема не юстируется | 6.1. Износ или осмоление кожаных манжет 6.2. Выработка золотника или зеркала корпуса цилиндров | Заменить кожаные манжеты Притереть золотник и корпус |  |
| 7. Датчик не подает сигналы | 7.1. При работе измерителя объема не подается сигнал на пульт, блок индикации и управления | Выяснить причину и заменить датчик импульсов | Выход из строя датчика импульсов |
| 8. Шум в подшипниках насоса или электродвигателя | 8.1. Износ подшипников 8.2. Загрязнены подшипники | Заменить подшипники Промыть и смазать подшипники |  |
| 9. Электродвигатель работает с перегрузкой (греется), подача насоса ниже номинальной | 9.1. Напряжение сети ниже допустимого 9.2. Заедание подшипников насоса вследствие загрязнения и разрушения | Выяснить причину падения напряжения и устранить ее Промыть и смазать подшипники насоса или заменить их |  |
| 10. Электродвигатель работает с перегрузкой (греется) при закрытом раздаточном кране | Сильно затянута пружина перепускного клапана насоса | Ослабить затяжку пружины клапана |  |
| 11. Подтекает топливо из раздаточного крана при закрытом раздаточном кране | 11.1 Заедание штока раздаточного крана 11.2. Засорился клапан раздаточного крана ( на тарелку клапана налипли механические частицы ) | Разобрать кран, устранить причину заедания. Разобрать кран, очистить тарелку клапана. |  |
| 12. Подтекает топливо из раздаточного крана при открытом кране и неработающей колонке. | 12.1. Засорился клапан раздаточного крана (на тарелку клапана налипли механические частицы ). | Разобрать кран, очистить тарелку клапана |  |
|  | 12.2. Ослабла пружина автоматического закрытия клапана | Заменить пружину |  |

5.3 Разборка и сборка насоса.

5.3.1Частичная разборка и сборка.

Частичная разборка насоса производится с целью профилактических осмотров и при устранении отказов, связанных с нарушением работоспособности лопаток, перепускного клапана, с несоответствием величины зазора между ротором и корпусом допустимым значениям вследствие износа и т.п.

5.3.1.1 Частичную разборку с целью замены лопаток и последующую сборку необходимо осуществлять в следующей последовательности:

отвернуть гайки, крепящие крышку глухую 13 к корпусу насоса 12;

снять крышку глухую;

извлечь из пазов ротора 19  лопатки 18;

установить в пазы ротора лопатки, ориентируя их ребристой поверхностью в сторону вращения ротора;

установить крышку глухую на корпус;

навернуть на шпильки и затянуть гайки, крепящие крышку глухую к корпусу.

5.3.1.2. Частичную разборку с целью регулировки величины зазора и последующую сборку необходимо осуществлять в следующей последовательности:

снять насос с колонки;

отвернуть гайку 5, снять шкив 6;

отвернуть гайки, крепящие крышку глухую к корпусу насоса;

снять крышку глухую;

отвернуть гайки, крепящие подшипниковую крышку 11 к корпусу;

снять крышку подшипниковую со штифтов, запрессованных в корпус;

выпрессовать штифты из корпуса;

установить крышку подшипниковую на корпус;

навернуть гайки, крепящие крышку подшипниковую на шпильки;

выдерживая зазор между ротором и корпусом в пределах допуска 0,05 мм, осуществить частичную затяжку гаек, крепящих подшипниковую крышку;

заштифтовать подшипниковую крышку на корпусе, просверлив новые отверстия под штифты;

затянуть гайки, крепящие крышку подшипниковую к корпусу;

установить лопатки в пазы ротора;

установить крышку глухую на корпус;

навинтить и затянуть гайки, крепящие крышку глухую к корпусу.

При частичной разборке с целью осмотра или ремонта деталей перепускного клапана необходимо: осторожно вывернуть регулировочный винт 16 и вместе с ним извлечь пружину 15 и клапан 14.

5.4  Полная разборка насоса.

Полная разборка производится для осмотра, ремонта, замены подшипников, манжет вала и т.д. Разборку необходимо осуществлять в следующей последовательности:

снять насос с колонки;

отвернуть гайку 5, снять шкив 6;

отвернуть гайки, крепящие крышку глухую 13 к корпусу насоса 12;

снять крышку глухую и лопатки 18;

отвернуть гайки, крепящие крышку подшипниковую 11 к корпусу насоса;

снять подшипниковую крышку со штифтов, запрессованных в корпус;

отвернуть винты и снять крышку 7 и втулку 4;

выпрессовать вал 1 с ротором 19 из крышки 11;

выпрессовать подшипники 2 из крышки;

выпрессовать манжеты 10 из подшипниковой крышки.

5.5  Сборка насоса.

Перед сборкой насоса необходимо со всех деталей тщательно удалить грязь, насмоления, промыть детали в бензине, проверить пригодность подшипников, манжет и лопаток.

Сборку необходимо осуществлять в следующей последовательности:

запрессовать поочередно манжеты 10 (рисунок 5) в подшипниковую крышку 11 со стороны, обращенной к корпусу насоса 12, при этом торец первой манжеты должен быть после запрессовки на расстоянии 2 мм от торца подшипниковой полости. Вторая манжета запрессовывается до упора в первую;

ввести осторожно в подшипниковую крышку вал с ротором;

напрессовать подшипники 2 в крышку 11 до упора, установив между ними распорную втулку 8. Подшипники набить предварительно смазкой;

установить крышку 7 и закрепить ее винтами;

установить в канавку подшипниковой крышки уплотнительное кольцо 9; собранную подшипниковую крышку установить на корпус 12;

навинтить гайки, крепящие крышку к корпусу;

выдерживая минимальный зазор между ротором и корпусом (проворачивание ротора без заеданий), осуществить затяжку гаек;

заштифтовать крышку на корпусе;

установить в пазы ротора лопатки, ориентируя их ребристой поверхностью в сторону вращения ротора;

установить глухую крышку вместе с уплотнительным кольцом на корпус;

навинтить и затянуть гайки, крепящие глухую крышку к корпусу;

надеть втулку 4;

установить шпонку на валу, надеть шкив 6 и закрепить его гайкой 5.

#### 6  Маркировка и пломбирование.

На каркасе колонки укреплена табличка по ГОСТ12971-67 и содержащая:

-товарный знак предприятия изготовителя;

-условное обозначение колонки по ТУ;

-порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

-знак утверждения типа по ПР50.2.009;

- напряжение питающей сети;

-маркировка взрывозащиты 2ExdesIIBT4;

-номер сертификата о взрывозащищенности;

-обозначение центра сертификации;

-год выпуска.

На колонках сеткографическим способом или липкой аппликацией  нанесены:

-единица измерения;

-основная погрешность;

-товарный знак предприятия-изготовителя.

По заказу потребителя на колонках наносится:

-вид топлива;

-марка топлива.

Электрооборудование колонки, выполненное во взрывозащищенном исполнении,  должно иметь маркировку по ГОСТ 12.2.020.

Дополнительно на колонке укреплены таблички по ГОСТ 12971-67 – содержащие:

а) на насосно-измерительном блоке:

- открывать, отключив от сети;

б) на блоке индикации и управления:

- маркировка защиты от внешних воздействий IP54;

- открывать, отключив от сети;

Сборочные единицы колонки ,влияющие на метрологические показатели, должны быть опломбированы.

Измеритель объема пломбируется по схеме, приведенной на рис. 9.

Отсчетное усторойство должно быть опломбировано в местах предусмотренных в эксплуатационной документации на данный тип устройства, прилагаемой с устройством. Блок управления с осуществлением функции узла суммарного учета (электронный суммарный счетчик) и электронной юстировки измерителя объема пломбируется представителем Ростехрегулирования по схеме приведенной на рис. 10.2 и 10.3.

Датчик расхода пломбируется по схеме, приведенной на рис. 10.1.

#### 7   Упаковка.

7.1 Каждая колонка должна крепиться болтами на транспортный поддон, который должен изготавливаться по чертежам предприятия – изготовителя.

Положение колонки - вертикальное.

7.2 Колонка упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82, края которого крепятся к транспортному поддону.

Размеры пакета в зависимости от модели колонок по чертежу предприятия - изготовителя.

7.3. Гидравлическая система колонки должна быть подвергнута внутренней консервации по ГОСТ 9.014-78 для изделий группы II-1 по варианту противокоррозионной защиты В3-2.

7.4  Входное отверстие насоса должно быть закрыто предохранительной заглушкой.

7.5 Эксплуатационная документация должна быть упакована в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 толщиной 0,1...0,3 мм по варианту ВУ-5 ГОСТ 9.014-78.

7.6. ЗИП должен быть упакован в бумагу по ГОСТ 8273-75 или полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82 толщиной 0,1...0,3 мм по варианту ВУ-5 ГОСТ 9.014-78.

7.7. Эксплуатационная документация и ЗИП должны быть уложены внутри колонки или в деревянные ящики изготовленные по чертежам изгоовителя..

7.8. Масса - брутто колонки не должна превышать массу - нетто более, чем на 100 кг.

#### 8  Транспортирование и хранение.

8.1. Упакованная колонка должна транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

8.2 Перевозки железнодорожным транспортом должны осуществляться в крытых вагонах или контейнерах.

Вид отправок – мелкие и по вагонные, до полного использования их вместимости (грузоподъёмности).

8.3 Условия транспортирования и хранения колонки в части воздействия климатических факторов внешней среды - группа 8 по ГОСТ15150-69.

8.4 Хранение колонки более одного месяца должно производиться в упакованном виде с защитой от воздействия атмосферных осадков.

8.5 Условия складирования - по вертикали в один ряд.

#### 9.  Срок службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика).

Средний срок службы колонок – не менее 12 лет, в том числе срок хранения 2 года со дня изготовления колонок. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца, со дня изготовления колонок.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца, с момента ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения при гарантийной наработке 2,25 млн.  литров одного вида топлива.

Сроки службы и гарантийные сроки эксплуатации комплектующих изделий, входящих в колонку, определяются в соответствии с индивидуальными паспортами, этикетками на них.

Гарантийный срок на раздаточные краны типа OPW и ZWA – 6 месяцев со дня отгрузки ТРК.

Изготовитель гарантирует сохранение, безвозмездную замену или ремонт вышедших из строя по вине изготовителя деталей и узлов колонки при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации *).

Изготовитель не несет гарантийных обязательств:

- при проведении монтажных и пуско-наладочных работ колонок в отсутствии представителя предприятия-изготовителя или проведение их организацией, не имеющей на это полномочий от предприятия-изготовителя;

- в случае нарушения целостности номерных пломб, пломбировочной проволоки и номерных пломб-наклеек, а так же при  проведении ремонтных работ опломбированных сборочных единиц не уполномоченными сервисными службами;

- при нарушении  номерных пломб-наклеек, что выражается в появлении на них надписи   «ВСКРЫТО», а так же при отсутствии номерных пломб-наклеек на соответствующих деталях или комплектующих.

Изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае, если всасывающие трубопроводы, подводящие топливо к колонке, не соответствуют техническим требованиям на данный тип колонки.

Изготовитель не несет гарантийных обязательств при применении потребителем топлива** не соответствующего утвержденным стандартам или техническим условиям.

Примечание. *) -  за исключением кранов  раздаточных, гарантийные обязательства на которые выполняет завод-изготовитель или фирма-поставщик.

**) - Автомобильные бензины в России вырабатываются по ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р 51105-97, ТУ 38.001165-97, ТУ38.401-58-122-95, ТУ 38.401-58-127-95, ТУ38.401-58-171-96, ТУ 38.301-25-41-97, ТУ38.401-58-86-94. Дизельные топлива в России вырабатываются по ГОСТ 305-82, ТУ38.401-58-36-92.

#### 10  Свидетельство о приемке.

Колонка   «НАРА 5__27»     АЗТ 2.833._____________                №_________________

заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с ТУ 42 13 – 007 - 03467879 – 99,  и  признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

_______________________                               _______________________

личная подпись                                                                                          расшифровка подписи

МП

Представитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

_______________________                              _______________________

личная подпись                                                                                    расшифровка подписи

__________________________

год, месяц, число

#### 11.  Свидетельство о консервации и упаковке.

Колонка         “НАРА 5_27”          АЗТ 2.833.________________         №   _____________________

заводской номер

подвергнута консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014-78, укомплектована и упакована в соответствии с ТУ 42 13 – 007 – 03467879 – 99.

Предельный срок защиты без переконсервации 24 месяца.

Консервацию произвел

__________________                         ___________________

личная подпись                                                             расшифровка подписи

____________________________________

год, число, месяц

Изделие после консервации и упаковки принял

Представитель  ОТК                           __________________                        __________________

личная подпись                                                           расшифровка подписи

МП

____________________________________

год, число, месяц

#### Свидетельство о проведении пуско-наладочных работ.

Колонка         “НАРА 5 __27”          АЗТ 2.833._______________               №   _____________________

заводской номер

установлена на АЗС  ______________________________________________________________________________

наименование или номер и адрес  АЗС

Пуско-наладочные работы проведены  ______________________________________________________________

название организации

Представитель организации, проводившей пуско-наладочные работы

__________________                        __________________

личная подпись                                                           расшифровка подписи

МП

____________________________________

год, число, месяц

| 13. Учет работы изделия. Форму заполняют во время эксплуатации колонки | Итоговый учет работы по годам. | г. | под- пись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого с начала эксплуата-ции, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реа- лиза- ция, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г. | под- пись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого с начала эксплуата-ции, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реа- лиза- ция, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г. | под- пись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого с начала эксплуата-ции, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реа- лиза- ция, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г. | под- пись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого с начала эксплуата-ции, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реа- лиза- ция, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Месяцы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |

| Продолжение таблицы | Итоговый учет работы по годам. | г. | под- пись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого с начала эксплуата-ции, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реа- лиза- ция, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г. | под- пись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого с начала эксплуата-ции, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реа- лиза- ция, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г. | под- пись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого с начала эксплуата-ции, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реа- лиза- ция, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г. | под- пись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого с начала эксплуата-ции, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реа- лиза- ция, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Месяцы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |

| Продолжение таблицы | Итоговый учет работы по годам. | г. | под- пись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого с начала эксплуата-ции, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реа- лиза- ция, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г. | под- пись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого с начала эксплуата-ции, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реа- лиза- ция, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г. | под- пись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого с начала эксплуата-ции, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реа- лиза- ция, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г. | под- пись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого с начала эксплуата-ции, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реа- лиза- ция, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Месяцы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |

| 14. Учет технического обслуживания. Форму заполняют во время эксплуатации колонки | Примечание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Должность, фамилия и подпись | проверившего работу |  |
|  |  | выполнившего работу |  |
|  | Основание (наименование, номер и дата документа) |  |
|  | Наработка | с начала эксплу- атации |  |
|  |  | после последнего ремонта |  |
|  | Вид технического обслуживания |  |
|  | Дата |  |

#### 15.  Поверка колонки    «НАРА  5027»   .

| Дата поверки | Проверяемая доза | Температура топлива в мернике | Результат поверки | Подпись представителя федерального агентства по техническому регулированию и метрологии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход, л/мин. | Относительная погрешность, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Поверка колонки. Узел суммарного учета

| Дата поверки | Текущее значение суммарного счетчика , л. | Поверяемая доза, л. | Температура поверяемой жидкости, ºС | Относительная погрешность, % | Показание счетчика обновления версии ПО (для ОУ Топаз 106К) | Подпись представителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16 Сведения о заводских номерах узлов колонки

| Обозначение | Наименование | Заводской номер |
| --- | --- | --- |
|  | Отсчетное устройство или (БИУ) |  |  |
| АЗТ 2.832.104.00 | Блок насосно- измерительный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель объема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЗТ 5.883.430.00 | Насос |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЗТ 5.890.009.00 | Клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЗТ 5.105.252.01 | Датчик расхода топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 17. Работа при эксплуатации.

##### 17.1. Учет выполнения работ.

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

##### 17.2. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям.

| Дата | Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям | Принятые меры | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

#### 18. Сведения о рекламациях.

Рекламации должны оформляться актом, составленным с обязательным участием представителя завода - изготовителя, с указанием обстоятельств причин выхода из строя узла или детали.

Рекламации не принимаются при разрушении колонки или износе деталей вследствие неправильного обращения или ухода, несоблюдения сроков профилактического осмотра, наличия в емкости воды и применения топлива с отклонениями от требований ГОСТа на его качеств, несоблюдения правил эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации, в случае снятия пломб и вскрытия опломбированных механизмов без представителя завода – изготовителя.

В особо срочных случаях устранение дефектов может, по желанию потребителя, производится его собственными силами или третьим компетентным лицом, при получении письменного согласия завода – изготовителя. Сведения о рекламациях указывать в таблице 6.

Таблица 6

| №№ пп | Содержание рекламации (краткое) | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

| 19. Ремонт колонки. 19.1. Сведения о ремонте колонки. Форму заполняют во время эксплуатации или ремонта колонки | Должность, фамилия и подпись ответственного лица | принявшего из ремонта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | произво- дившего ремонт |  |
|  | Наименование ремонт-ных работ |  |
|  | Вид ремонта (1-ый текущий, 2-ой текущий, капитальный) |  |
|  | Количество литров топлива, отпущенного до ремонта |  |
|  | Наименование ремонтного органа |  |
|  | Дата | выхода из ремонта |  |
|  |  | поступления в ремонт |  |
|  | Основание для сдачи в ремонт |  |
|  | Наименование и обозначение составной части |  |
|  | № пп |  |

##### 19.2. Данные приемо-сдаточных испытаний после ремонта.

| Наименование технических характеристик | Номинальное значение | Результаты испытаний | Вывод о соответствии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Номинальный расход, через один кран, л/мин. | 50±5 |  |  |
| 2. Пределы допускаемой основной относительной погрешности колонки при температуре окружающей среды и топлива (20(5)(С, относительной влажности воздуха (45-80)% и атмосферном давлении (630-800) мм рт. ст.,%. | (0,25 |  |  |
| 3. Пределы допускаемой относительной погрешности при условиях, отличных от вышеуказанных, но не выходящих из значений, указанных в п. 1.1.1,%. | (0,5 |  |  |

##### 19.3. Свидетельство о приемке и гарантии после ремонта.

Колонка        «НАРА 5__27»          АЗТ 2.833._____________            №__________________

заводской номер

__________________________________________________             _____________________________________________________________

вид ремонта                                                     наименование предприятия, условное обозначение

согласно       ___________________________________________________________________________________

вид документа

Принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Наработка до очередного ремонта _________________________________________________________

параметр, определяющий наработку (ресурс)

в течении срока службы           ______________________  лет (года)

в том числе срок хранения                 ______________________________________________

условия хранения, лет

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требования  действующей технической документации при соблюдении требований действующей эксплуатационной документации.

Мастер ОТК                          ______________________                ________________________

личная подпись                                                            расшифровка подписи

МП                                                          ____________________________________

год, число, месяц

| 20. Контроль состояния изделия и ведения руководства по эксплуатации . Форму заполняют во время эксплуатации колонки | Отметка об устранении замечания и подпись |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подпись проверяющего |  |
|  | Заключение и оценка проверяющего | по ведению формуляра |  |
|  |  | по состоянию изделия |  |
|  | Должность проверяющего |  |
|  | Вид контроля |  |
|  | Дата |  |